Maximum length (in m) of cable from power source to load for less than 2% voltage drop.  (For a 12 V system.)   (For 24 V systems cables can be twice as long; 240 V wiring can be 20 times as long) 

	Cable Size (mm² cross-sectional area)

	Amps
	1
	1.5
	2.5
	4
	6
	10
	16
	25
	35
	50
	75
	100

	1
	7
	10.91
	17.65
	28.57
	42.86
	70.6
	109.1
	176.5
	244.9
	-
	-
	-

	2
	3.53
	5.45
	8.82
	14.29
	21.4
	35.3
	54.5
	88.2
	122.4
	171.4
	-
	-

	4
	1.76
	2.73
	4.41
	7.14
	10.7
	17.6
	27.3
	44.1
	61.2
	85.7
	130.4
	-

	6
	1.18
	1.82
	2.94
	4.76
	7.1
	11.7
	18.2
	29.4
	40.8
	57.1
	87
	117.6

	8
	0.88
	1.36
	2.2
	3.57
	5.4
	8.8
	13.6
	22
	30.6
	42.9
	65.25
	88.2

	10
	0.71
	1
	1.76
	2.86
	4.3
	7.1
	10.9
	17.7
	24.5
	34.3
	52.2
	70.6

	15
	-
	0.73
	1.18
	1.9
	2.9
	4.7
	7.3
	11.8
	16.3
	22.9
	34.8
	47.1

	20
	-
	-
	0.88
	1.43
	2.1
	3.5
	5.5
	8.8
	12.2
	17.1
	26.1
	35.3

	25
	-
	-
	-
	1.14
	1.7
	2.8
	4.4
	7.1
	9.8
	13.7
	20.9
	28.2

	30
	-
	-
	-
	-
	1.4
	2.4
	3.6
	5.9
	8.2
	11.4
	17.4
	23.5

	40
	-
	-
	-
	-
	-
	1.8
	2.7
	4.4
	6.1
	8.5
	13
	17.6

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.2
	3.5
	4.9
	6.9
	10.4
	14.1

	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.7
	2.4
	3.4
	5.2
	7.1

	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.3
	3.5
	4.7

	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.6
	3.5


